8. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

8.2. Водопостачання.

8.2.1. Проектні пропозиції.

Детальним планом території орієнтовною площею 0,1138 га, розташованої за межами населеного пункту, в адміністративних межах Вознесенської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, для будівництва садового будинку передбачається влаштування системи господарчо-питного водопоcтачання. Подача води на господарчо-питні потреби садового будинку проектом передбачено від існуючої водопровідної мережі.

Місце врізки виконати в існуючому водопровідному колодязі. На місці врізки встановити зливну та відключаючу арматуру.

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 прийнята II категорія надійності водопостачання.

Вода повинна відповідати ДСаНПіН 2.2.4-171-10 «Ґіґієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» з хімічних та бактеріологічних показників.

Діаметри трубопроводів водопостачання, які проектуються, визначаються на наступних етапах проектування.

При розрахунках перспективного водопостачання норми водоспоживання згідно з ДБН В.2.5-64:2012 прийняті 210 л/добу на одного мешканця будинку. Розрахунки водоспоживання населенням наведені в таблиці.

Внутрішнє пожежогасіння у будинку не передбачається.

Витрата води на поливання зелених насаджень складає 3 л/м³ згідно з ДБН В.2.5-74:2013 додаток А.

Розрахункові витрати води на господарчо-питні потреби та на полив зелених насаджень складають 3,62 м³/добу (див. таблицю 1).

Схема водопроводу прийнята тупикова. Необхідний тиск для забезпечення нормальної роботи водопостачання території забезпечується існуючою водопровідною мережею.

На подальших стадіях проектування при визначенні необхідного підвищеного тиску у мережі будуть прийняті відповідні рішення.

Мережі господарчо-питного водопостачання прийняті з поліетиленових напірних труб ПНТ типу «Т» ГОСТ 18599-2001.

Мережі передбачаються з прокладкою на глибині 1,8 м від планувальної поверхні землі до верха труби.

Розподільчі водопровідні мережі прокладаються з дотриманням нормативних відстаней відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 до фундаментів будинків та споруд (5,0 м) та до інженерних мереж).

В разі неможливості дотримання нормативних відстаней по горизонталі чи вертикалі прокладка водопровідних мереж передбачається в футлярі.

Водопровідні колодязі на мережах водопроводу житлової  забудови виконyються за типовим проектним рішенням 901-09-11.84 з відповідною регулюючою, запобіжною та водорозбірною арматурою. Люки на колодязях та камерах встановлюються чавунні з запірним пристpоєм за ГОСТ 3634-80: на проїжджій частині – типу «T», в інших місцях – типу «Л». B межах проїжджої частини люки необхідно встановлювати на зaлізобетонних плитах. Збільшення житлової забудови потребує будівництва новиx та перекладки існyючих водопровідних мереж. Довжина водопровідної мережі – 13,0 м.

8.2.2 Протипожежні заходи

Для забезпечення протипожежної безпеки території проектом передбачається пожежно-рятувальні підрозділи 1 ДПРЧ, 2 ДПРЧ, 2 ДПРЧ 1-го ДПРЗ та ПРЧ АРЗ СП У ДСНС України в Чернігівській області, які розташовані в м. Чернігові.

Ділянка проектування примикає до водойми яка передбачається для використання її на потреби для пожежогасіння. З цією метою необхідно розглянути питання по будівництву пірсу або берегового колодязю та проїзду для забору води. Для зручності забору води пожежними машинами від природних вододжерел і подачі до місця пожежі слід обладнати їх під'їзними коліями й майданчиками 12 × 12 м. У тих випадках, коли влаштувати пірс неможливо, улаштовують берегові колодязі обсягом не менше 5 м куб. Глибина закладення труби, що підводить воду в колодязь, повинна бути нижче рівня промерзання ґрунту не менш, чим на 0,2 м, і нижньої поверхні льоду у водоймі не менш, чим на 0,5 м. Діаметр прийомної труби повинен бути не менше 200 мм, а її кінець розташовують вище дна водойми не менш, чим на 0,5 м і з боку водойми закривають металевою сіткою.

З метою забезпечення швидкого забору води в зимовий час передбачати близько пірсу незамерзаючі ополонки для чого в лід необхідно уморожувати дерев'яні бочки, які заповнюють утеплювачем. При необхідності використання знімається верхня кришка, забирається утеплювач, вибивається нижнє днище бочки й установлюється пожежна машина для забору води.

8.3. Каналізація.

8.3.1. Проектна пропозиція.

На території земельної ділянки передбачається оснащення нової садибної забудови системою каналізації.

Стічні води передбачається відводити мережею самопливної каналізації до  септика з наступним скиданням до фільтруючого колодязя. Діаметри та ухили самопливної мережі будуть уточнені на наступних стадіях проектування після виконання відповідних гідравлічних розрахунків.

Місце розміщення очисних споруд на присадибній ділянці та відстань від них до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства та нормативів.

Норми водовідведення наведенні в таблиці 1 – розрахунок водопостачання та водовідведення.

Дощова каналізація на ділянці не проектується.

Люки на колодязях встановлюються чавунні з запірним пристроєм та вентиляційним отвором за ГОСТ 3634-80 типу «Л».

табл. №1 – Розрахунок водопостачання та водовідведення

| № з/п | Споживачі | Вимірювач | Кількість | Норма водоспоживання, м³/добу | Водоспоживання, м³/добу | Водовідведення, м³/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Що проектується |  | Що проектується | всього | Що проектується | всього |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Територія забудови |
| 1 | Садовий буд. | мешканець | 4 | 0,210 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 2 | Полив зелених насаджень | м² | 927 | 0,003 | 2,78 | 2,78 | - | - |
|  | Всього: |  |  |  | 3,62 | 3,62 | 0,84 | 0,84 |