**Представники Держенергонагляду в областях здійснили позапланові заходи**

Представники Держенергонагляду здійснюють позапланові заходи державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у галузі електроенергетики та сфері теплопостачання.

Такі дії передбачено [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text) «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text) «Про ринок електричної енергії», [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#Text) «Про теплопостачання» та [Положенням](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2018-%D0%BF#Text) про Державну інспекцію енергетичного нагляду України.

Так, **Управлінням Держенергонагляду у Чернігівській області** здійснено позаплановий захід на підставі звернення керівника теплового господарства КП «Управління житлово-комунального господарства».

За результатами проведеного заходу складено акт та видано керівнику підприємства припис щодо усунення виявлених порушень законодавства у сфері теплопостачання, а саме:

- відсутня інструкція з обслуговування теплового пункту і наявного устаткування у центральних теплових пунктах (далі – ЦТП);

- відсутня маршрутна схема, за якою обслуговуючий персонал ЦТП здійснює огляд;

- не оснащено контрольно-вимірювальними приладами ЦТП № 6, № 2 та № 1;

- на вводі теплових мереж (системи опалення) до ЦТП № 1 присутні ділянки трубопроводів, на яких частково відсутня або пошкоджена ізоляція;

- на ЦТП № 4, біля циркуляційних насосів гарячого водопостачання, присутні ділянки теплопроводів, на яких частково відсутня або пошкоджена ізоляція;

- не надано акти проведених аварійних шурфувань, в яких зазначається стан ґрунту, будівельної конструкції, ізоляції труб, а також метод відновлення підземної конструкції теплової мережі;

- технологічні схеми ЦТП не переглядались більше ніж 2 роки (останній перегляд був у 2017 році) тощо.

Також працівниками **Управління Держенергонагляду у Чернігівській області** здійснено позаплановий захід на енергетичних об’єктах оператора системи розподілу (далі – ОСР) АТ «Чернігівобленерго». Захід проведено за зверненням мешканки м. Бобровиця щодо постачання до її помешкання електричної енергії, параметри якості якої не відповідають вимогам державного стандарту ДСТУ EN 50160:2014 (далі – ДСТУ).

Під час проведення заходу, на вимогу Управління, представниками ОСР здійснено вимірювання показників якості електричної енергії. В результаті було зафіксовано, що параметри якості електричної енергії в точках приєднання відповідають вимогам ДСТУ. Також персоналом ОСР у присутності представників Управління додатково проведено виміри величини рівня напруги та навантаження у РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ. За результатами яких встановлено, що допустиме значення різниці струмів на різних фазах складає більше 20 % та свідчить про нерівномірний розподіл навантажень по фазам на КТП.

Крім цього, виявлено низку порушень вимог нормативно-технічних документів (далі – НТД) щодо технічного стану та організації експлуатації електричних мереж, зокрема:

- порушення періодичності проведення капітального ремонту ПЛ;

- наявність гілок дерев, які наближені на відстань меншу ніж 1 метр до неізольованих проводів ПЛ;

- магістральну ділянку лінії та лінійні відгалуження виконано алюмінієвими неізольованими проводами, переріз яких не відповідає паспортним даним лінії та вимогам нормативних документів;

- відсутні повторні заземлення РЕN-проводу;

- не проведено вимірювання опору розтікання заземлювальних пристроїв повторного заземлення РЕN-провідника та перевірку повного опору петлі «фаза-нуль» та інші.

За результатами проведеного заходу Управлінням видано ОСР припис для усунення виявлених порушень. Виконання припису взято Управлінням на контроль.

**Управлінням Держенергонагляду у Чернівецькій області** здійснено позаплановий захід на підставі звернення жителя с. Годинівка Герцаївського району щодо недотримання ОСР АТ «Чернівціобленерго» показників якості електричної енергії.

У ході здійснення заходу представниками Управління виявлено порушення НТД у галузі електроенергетики, які впливають на якість та безпеку постачання електричної енергії, а саме:

- не проведено вимірювання параметрів якості електричної енергії протягом не менше 7 календарних днів, за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні (відповідно до пункту 13.2.4. глави 13.2. розділу XIII [Кодексу](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18?find=1&text=7+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2#w1_1) систем розподілу);

- не забезпечено нормативний рівень масла у силовому трансформаторі ТП 10/0,4 кВ;

- пошкоджено пристрій захисту від струмів короткого замикання на виводі Л-3 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ;

- не проведено чистку траси ПЛ-0,4 кВ від порослі та дерев;

- не забезпечено кількість та спосіб з’єднань проводів ПЛ-0,4 кВ відповідно до вимог нормативних документів;

- відсутні повторні заземлення PEN-провідника на опорах ПЛ-0,4 кВ тощо.

У підсумку Управлінням складено акт та видано припис для усунення виявлених порушень. Також надано відповідь заявнику, де поінформовано, що виконання вимог припису знаходиться на контролі Управління.

**Управління Держенергонагляду у Донецькій області** здійснено позаплановий захід з перевірки виконання ОСР АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» раніше виданого припису (від 26.02.2021) щодо усунення порушень вимог НТД у галузі електроенергетики.

Під час заходу представниками Управління встановлено, що ОСР було усунуто всі порушення, виявлені у лютому цього року. Для виконання вимог припису ОСР було здійснено низку технічних заходів, зокрема:

- усунуто перегрівання контакту фази «В» з приєднання «Л-1» у РУ-0,4 кВ ТП-29;

- замінено запобіжники на фазах «А» і «В» з приєднання «Л-1» у РУ-0,4 кВ ТП-29;

- проведено контроль параметрів заземлюючого пристрою ТП-29;

- виконано повторне заземлення на опорах № 71, № 79, № 98 ПЛ-0,4 кВ від ТП-29;

- виконано обрізку дерев, гілки яких наблизились до проводів на відстань менше 1 метра, у прогонах опор № 79-93, № 96-97, № 99-102, № 2-8 від ТП-29 до опори № 71 приєднання «Л-2»;

- виконано технічне обслуговування ПЛ-0,4 кВ від ТП-29;

- виконано випробування електрообладнання ТП-29 та ПЛ-0,4 кВ від ТП-29.

В результаті проведеного заходу параметри якості електричної енергії (рівень напруги) у помешканні заявниці приведено у відповідність до вимог ДСТУ.

[Нагадаємо](https://sies.gov.ua/news/v-oblastyah-zdijsneno-pozaplanovi-zahodi-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-u-galuzi-elektroenergetiki), у лютому 2021 року Управлінням здійснено позаплановий захід на підставі звернення мешканки м. Бахмут щодо постачання електричної енергії, параметри якості якої не відповідали вимогам ДСТУ. За результатами заходу Управлінням видано ОСР припис та його виконання взято на контроль.

Також за зверненнями громадян щодо постачання електричної енергії, параметри якості якої не відповідають вимогам ДСТУ, було проведено позапланові заходи представниками **Управлінь Держенергонагляду в Івано-Франківській та Донецькій областях**. У підсумку ОСР (АТ «Прикарпаттяобленерго» та АТ «ДТЕК Донецькі електромережі») видано приписи для усунення виявлених порушень. Виконання приписів взято Управліннями на контроль.